Данные об аварийных отключениях в сетях

ОАО «Пятигорские электрические сети»

2016г.

| Количество отключений | Дата, время откл. | Дата, время вкл. | Наименование электросети (объекта) | Причина отключения | Мероприятия по устранению (в соответствии с актами расследования) |  | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч, поквартально |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1 квартал 2016г. |  |  |  |  |  |  | 2 589 кВт*ч |  |  |
| Январь 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03.01.2016 05ч.35мин | 03.01.2016 06ч.30мин | РП-12, Ф-345, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-345 | Замена участка кабеля |  | 400 |  |  |
| 2 | 18.01.2016 06ч.20мин | 18.01.2016 07ч.10мин | п/ст Лермонтовская Ф-72 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-525-ТП-491 | Замена участка кабеля |  | 896 |  |  |
| Февраль 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06.02.2016 10ч.21мин | 06.02.2016 11ч.06мин | п/ст Скачки-1 Ф-607, 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-83-ТП-508 | Замена участка кабеля |  | 582 |  |  |
| 2 | 12.02.2016 10ч.54мин | 12.02.2016 11ч.17мин | п/ст Горячеводск Ф-53, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-229-ТП-445 | Замена участка кабеля |  | 630 |  |  |
| Март 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11.03.2016 10ч.50мин | 11.03.2016 11ч.08мин | РП-4 Ф-35, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-113-ТП-131 | Замена участка кабеля |  | 81 |  |  |
| 2 квартал 2016г. |  |  |  |  |  |  | 2 644 кВт*ч |  |  |
| Апрель 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04.04.2016 16ч.58мин | 04.04.2016 17ч.32мин | РП-6 Ф-152, 10кВ | Повреждение ВЛ 10кВ РП-6-ТП-545 | Замена поврежденного участка |  | 54 |  |  |
| 2 | 15.04.2016 17ч.28мин | 15.04.2016 18ч.16мин | п/ст Горячеводск Ф-61, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-185-ТП-254 | Замена участка кабеля |  | 864 |  |  |
| Май 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16.05.2016 0ч.28мин | 16.05.2016 1ч.02мин | РП-12 Ф-336, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-427-ПП-8 | Замена участка кабеля |  | 535 |  |  |
| 2 | 26.05.2016 08ч.57мин | 26.05.2016 09ч.16мин | РП-1 Ф-3, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-145-ТП-32 | Замена участка кабеля |  | 478 |  |  |
| Июнь 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04.06.2016 16ч.11мин | 04.06.2016 16ч.56мин | РП-3 Ф-93, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ РП-3-ТП-233 | Замена участка кабеля |  | 393 |  |  |
| 2 | 11.06.2016 0ч.15мин | 11.06.2016 0ч.24мин | РП-19 Ф-70, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-155-ТП-180 | Замена участка кабеля |  | 320 |  |  |
| 3 квартал 2016г. |  |  |  |  |  |  | 4 325 кВт*ч |  |  |
| Июль 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05.07.2016 12ч.16мин | 05.07.2016 12ч.52мин | п/ст Скачки-2 Ф-132, 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ Ф-132 | Замена участка кабеля |  | 383 |  |  |
| 2 | 26.07.2016 22ч.01мин | 26.07.2016 22ч.51мин | п/ст Горячеводск Ф-53, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-86-ТП-245 | Замена участка кабеля |  | 1 131 |  |  |
| Август 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24.08.2016 17ч.19мин | 24.08.2016 17ч.58мин | п/ст Горячеводск Ф-50, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-50 | Замена участка кабеля |  | 1 512 |  |  |
| 2 | 28.08.2016 15ч.15мин | 28.08.2016 15ч.45мин | РП-22 Ф-25, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-17-ТП-349 | Замена участка кабеля |  | 329 |  |  |
| Сентябрь 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06.09.2016 02ч.33мин | 06.09.2016 03ч.15мин | РП-24 Ф-140, 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ Ф-140 | Замена участка кабеля |  | 226 |  |  |
| 2 | 20.09.2016 16ч.17мин | 20.09.2016 17ч.06мин | РП-21 Ф-143, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ сторонней организацией ТП-235-ТП-432 | Замена участка кабеля |  | 744 |  |  |
| 4 квартал 2016г. |  |  |  |  |  | 10 203 кВт*ч |  |  |  |
| Октябрь 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18.10.2016 05ч.05мин | 18.10.2016 05ч.35мин | РП-4 Ф-44, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-44 | Замена участка кабеля |  | 534 |  |  |
| 2 | 25.10.2016 06ч.18мин | 25.10.2016 06ч.36мин | п/ст Горячеводск Ф-56, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-56 | Замена участка кабеля |  | 1 112 |  |  |
| Ноябрь 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05.11.2016 22ч.45мин | 05.11.2016 23ч.36мин | п/ст Скачки-2 Ф-127, 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ Ф-92 в РП-10 | Замена участка кабеля |  | 961 |  |  |
| 2 | 21.11.2016 17ч.26мин | 21.11.2016 19ч.00мин | п/ст Скачки-3 Ф-613, 6кВ | Повреждение ВЛ 6кВ из-за штормового ветра | Организованы аварийные работы |  | 1410 |  |  |
| 3 | 22.11.2016 17ч.51мин | 22.11.2016 19ч.36мин | п/ст Скачки-3 Ф-613, 6кВ | Повреждение ВЛ 6кВ из-за штормового ветра | Организованы аварийные работы |  | 1750 |  |  |
| 4 | 23.11.2016 15ч.01мин | 23.11.2016 17ч.18мин | п/ст Скачки-3 Ф-613, 6кВ | Повреждение ВЛ 6кВ из-за штормового ветра | Организованы аварийные работы |  | 2055 |  |  |
| Декабрь 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.12.2016 08ч.42мин | 10.12.2016 09ч.35мин | РП-22 Ф-26, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-118 – ТП-128 при несанкц. проведении земляных работ | Информация передана в Ростехнадзор, для привлечения к административной ответственности |  | 261 |  |  |
| 2 | 15.12.2016 19ч.53мин | 15.12.2016 20ч.44мин | п/ст Горячеводск Ф-61, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-61 | Замена участка кабеля |  | 2120 |  |  |