Данные об аварийных отключениях в сетях

ОАО «Пятигорские электрические сети»

2015г.

| Количество отключений | Дата, время откл. | Дата, время вкл. | Наименование электросети (объекта) | Причина отключения | Мероприятия по устранению (в соответствии с актами расследования) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч, поквартально |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 квартал 2015г. |  |  |  |  |  | 2 764 кВт*ч |  |  |
| Январь 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16.01.2015 04ч.29мин | 16.01.2015 05ч.08мин | РП-3, Ф-97, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-150 РП-6 | Замена участка кабеля | 473 |  |  |
| 2 | 25.01.2015 07ч.20мин | 25.01.2015 07ч.45мин | РП-2, Ф-17 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-60-ПТ-6 | Замена участка кабеля | 211 |  |  |
| Февраль 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23.02.2015 15ч.13мин | 23.02.2015 16ч.10мин | РП-24 Ф-140, 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ Ф-140 | Замена участка кабеля | 413 |  |  |
| 2 | 26.02.2015 18ч.26мин | 26.02.2015 19ч.23мин | п/ст Скачки-2 Ф-81, 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-83-ТП-238 | Замена участка кабеля | 734 |  |  |
| Март 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13.03.2015 22ч.45мин | 13.03.2015 23ч.17мин | п/ст Горячеводск Ф-59, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-149-ТП-49 | Замена участка кабеля | 933 |  |  |
| 2 квартал 2015г. |  |  |  |  |  | 7 403 кВт*ч |  |  |
| Апрель 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18.04.2015 12ч.20мин | 18.04.2015 12ч.20мин | ПС 20 Ф-628 6кВ | Повреждение ВЛ 6кВ Ф-628 (сильный ветер) | Замена опоры ВЛ 6кВ | - |  |  |
| 2 | 19.04.2015 01ч.57мин | 19.04.2015 02ч.37мин | РП-23, Ф-341 10кВ | Упало дерево на ВЛ 10кВ РП-21-ТП-281 (сильный ветер) | Восстановление обрыва проводов ВЛ 10кВ | 1634 |  |  |
| Май 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12.05.2015 17ч.19мин | 12.05.2015 18ч.59мин | ПС Скачки-1 Ф-602, 6кВ | Повреждение ВЛ ТП-96-ТП-132 из-за наброса постороннего предмета | Осмотр ВЛ 6кВ от посторонних предметов | 2388 |  |  |
| Июнь 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06.06.2015 20ч.31мин | 06.06.2015 21ч.27мин | п/ст Лермонтовская Ф-102, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-293-ТП-183 | Замена участка кабеля | 984 |  |  |
| 2 | 25.06.2015 16ч.15мин | 25.06.2015 17ч.12мин | п/ст Б.Ромашка 110/10кВ, Ф-135, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-317-ТП-520 | Замена участка кабеля | 2397 |  |  |
| 3 квартал 2015г. |  |  |  |  |  | 3 654 кВт*ч |  |  |
| Июль 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23.07.2015 10ч.57мин | 23.07.2015 11ч.42мин | РП-3 Ф-32, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-82-ТП-280 | Замена участка кабеля | 1032 |  |  |
| 2 | 23.07.2015 14ч.07мин | 23.07.2015 15ч.00мин | РП-21 Ф-145, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-314-ТП-221 | Замена участка кабеля | 506 |  |  |
| Август 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08.08.2015 12ч.15мин | 08.08.2015 12ч.54мин | РП-10 Ф-133, 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-205-ТП-93 | Замена участка кабеля | 492 |  |  |
| 2 | 18.08.2015 09ч.47мин | 18.08.2015 10ч.28мин | п/ст Скачки-2 Ф-128, 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-476-РП-7 | Замена участка кабеля | 264 |  |  |
| Сентябрь 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08.09.2015 01ч.22мин | 08.09.2015 2ч.19мин | п/ст Горячеводск Ф-52, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-246-ТП-553 | Замена участка кабеля | 698 |  |  |
| 2 | 26.09.2015 09ч.28мин | 26.09.2015 09ч.58мин | п/ст Скачки-1 Ф-602, 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ Ф-602 | Замена участка кабеля | 662 |  |  |
| 4 квартал 2015г. |  |  |  |  |  | 4 819 кВт*ч |  |  |
| Октябрь 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17.10.2015 01ч.13мин | 17.10.2015 01ч.48мин | РП-22 Ф-23, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-182-ТП-283 | Замена участка кабеля | 814 |  |  |
| Ноябрь 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 05.11.2015 10ч.52мин | 05.11.2015 11ч.54мин | п/ст Скачки-2 Ф-123, 6кВ | Повреждение сторонней организацией КЛ 6кВ ТП-535-ТП-431 | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 538 |  |  |
| 2 | 12.11.2015 08ч.37мин | 12.11.2015 09ч.33мин | п/ст Скачки-2 Ф-80, 6кВ | Повреждение на ВЛ 6кВ ТП-129-ТП-150 | Замена изолятора | 336 |  |  |
| 3 | 26.11.2015 21ч.13мин | 26.11.2015 22ч.57мин | РП-22 Ф-23, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-23 | Замена участка кабеля | 2 117 |  |  |
| Декабрь 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12.12.2015 13ч.45мин | 12.12.2015 14ч.42мин | РП-5 Ф-37, 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-78-ТП-524 | Замена участка кабеля | 404 |  |  |
| 2 | 25.12.2015 07ч.52мин | 25.12.2015 08ч.33мин | п/ст Горячеводск Ф-59, 10кВ | Падение птицы (вороны) на ВЛ 10кВ ТП-415-ТП-272 | Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ и охранной зоны | 610 |  |  |