Данные об аварийных отключениях в сетях

ОАО «Пятигорские электрические сети»

2012г.

| № п/п | Дата, время откл. | Дата, время вкл. | Наименование электросети (объекта) | Причина отключения | Мероприятия по устранению (в соответствии с актами расследования) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч, поквартально |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 квартал 2012г. |  |  |  |  |  | 7 100 кВт*ч |  |
| Январь 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23.01.2012 05ч.06мин | 23.01.2012 06ч.58мин | РП-22 Ф-26 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-292-ТП-291 | Замена участка кабеля | 500 |  |
| 2 | 23.01.2012 10ч.01мин | 23.01.2012 10ч.55мин | п/ст Скачки-2 Ф-132 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-249-ТП-442 | Замена участка кабеля | 2000 |  |
| 3 | 29.01.2012 11ч.14мин | 29.01.2012 12ч.05мин | РП-22 Ф-47 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-47 | Замена участка кабеля | 1100 |  |
| Февраль 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 04.02.2012 6ч.10мин | 04.02.2012 7ч.18мин | РП-14 Ф-108 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-108А к ПП-3 | Замена участка кабеля | - |  |
| 5 | 05.02.2012 11ч.02мин | 05.02.2012 11ч.54мин | РП-21 Ф-143 10кВ | Повреждение ПК в ТП-432 | Ревизия оборудования ТП-432 | 2500 |  |
| Аварийные отключения в сетях филиала ОАО «МРСК СК»-«Ставропольэнерго» в результате которых отключались потребители г.Пятигорска (при определении показателей надёжности ОАО «Пятигорские электрические сети» указанные отключения не учитываются) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.02.2012 19ч.52мин 20ч.32мин | 18.02.2012 20ч.32мин 21ч.42мин | ПС Б.Ромашка 35/10 кВ, ПС Скачки-1, ПС ГНС -35/6, ПС Подкачка, ПС Бештаугорец ПС Скачки-1 Ф-602 10кВ | Откл. Л-302 35кВ (ВЛ находится на балансе филиала ОАО «МРСК СК» - «Ставрополь-энерго» Несоответствие уставки МТЗ Ф-602 6кВ (ПС Скачки-1 находится на балансе филиала ОАО «МРСК СК» - «Ставрополь-энерго») | Направлено обращение к руководству филиала ОАО «МРСК СК»-«Ставрополь-энерго» о принятии всех необходимых мер по недопущению подобных ситуаций | 5600 1500 |  |
| Март 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11.03.2012 0ч.40мин | 11.03.2012 1ч.20мин | РП-4 Ф-44 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-44 | Замена участка кабеля | 500 |  |
| 7 | 25.03.2012 11ч.45мин | 25.03.2012 12ч.20мин | РП-4 Ф-44 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-13-ТП-100 при проведении несанкц. земляных работ по ул.40лет октября/ К.Хетагурова ЧЛ Бондарь Г.Ю. | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 500 |  |
| 8 | 30.03.2012 8ч.32мин | 30.03.2012 8ч.32мин | РП-15 Ф-109 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-109 при проведении несанкц. земляных работ на территории Грис Бизнес | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | - |  |
| 2 квартал 2012г. |  |  |  |  |  | 4900 кВт*ч |  |
| Апрель 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 13.04.2012 9ч.34мин | 13.04.2012 9ч.53мин | РП-10 Ф-133 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-69-ТП-188 при проведении несанкц. земляных работ предприятием СтавропольГаз-Энерго | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 500 |  |
| 10 | 23.04.2012 13ч.59мин | 23.04.2012 14ч.25мин | РП-3 Ф-93 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-93 при проведении несанкц. земляных работ предприятием Пятигорский Водоканал | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 500 |  |
| май 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10.05.2012 18ч.48мин | 10.05.2012 19ч.23мин | РП-22 Ф-22 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-108-ТП-110 при проведении несанкц. земляных работ предприятием ООО «КМВ-Строй» | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 600 |  |
| 12 | 23.05.2012 14ч.05мин | 23.05.2012 14ч.20мин | РП-3 Ф-93 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-452-ТП-464 при проведении несанкц. земляных работ предприятием Комбинат спец.обслужива-ния | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 300 |  |
| июнь 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 04.06.2012 10ч.43мин | 04.06.2012 12ч.34мин | РП-15 Ф-138 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-454-ТП-434 при проведении несанкц. земляных работ предприятием ЗАО «Лира» | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 1000 |  |
| 14 | 14.06.2012 9ч.48мин | 14.06.2012 11ч.53мин | РП-22 Ф-26 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-118-ПП-2 при проведении несанкц. земляных работ предприятием МУП «Пятигорские инженерные сети» | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 2000 |  |
| 3 квартал 2012г. |  |  |  |  |  | 3 000 кВт*ч |  |
| Июль 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 06.07.2012 7ч.58мин | 06.07.2012 9ч.00мин | РП-12 Ф-10 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-160 –ТП-161 | Замена участка кабеля | 700 |  |
| 16 | 18.07.2012 14ч.16мин | 18.07.2012 15ч.09мин | РП-3 Ф-93 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-490-ТП-77 при проведении несанкц. земляных работ | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 1000 |  |
| Август 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17.08.2012 8ч.26мин | 17.08.2012 8ч.50мин | ПС Бештаугорец Ф-213 10кВ | Перекрытие ВЛ 10кВ птицами | - | 300 |  |
| Сентябрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10.09.2012 13ч.35мин | 10.09.2012 14ч.05мин | РП-4 Ф-85 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-10-ТП-140 при проведении несанкц. земляных работ ЧЛ Фаст Н.В. | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 1000 |  |
| 4 квартал 2012г. |  |  |  |  |  | 4 600 кВт*ч |  |
| Октябрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22.10.2012 10ч.22мин | 22.10.2012 10ч.32мин | РП-16, Ф к ТП-4.2 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-4.2 | Замена участка кабеля | 100 |  |
| 20 | 26.10.2012 9ч.12мин | 26.10.2012 10ч.05мин | ПС Скачки-2, Ф-123 6кВ и Ф-77 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-466-ТП-75 при проведении несанкц. земляных работ ООО «Бизнес-Альянс» | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 1000 |  |
| Ноябрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 7.11.2012 8ч.57мин | 7.11.2012 9ч.43мин | ПС Скачки-2, Ф-81 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ Ф-81 | Замена участка кабеля | 500 |  |
| 22 | 7.11.2012 16ч.38мин | 7.11.2012 17ч.02мин | РП-15, Ф-109 10кВ Ф-110 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-109А, Ф-110А и Ф-110Б при проведении несанкц. земляных работ ООО «Лира» | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 500 |  |
| 23 | 21.11.2012 8ч.8мин | 21.11.2012 9ч.33мин | ПС Лермонтовская Ф-104 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-68 РП-20 | Замена участка кабеля | 1000 |  |
| Декабрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 9.12.2012 20ч.48мин | 9.12.2012 22ч.21мин | ПС Скачки-1, Ф-602 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-132-ТП-239 | Замена участка кабеля | 1000 |  |
| 25 | 18.12.2012 16ч.36мин | 18.12.2012 17ч.58мин | РП-21, Ф-143 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-454-ТП-434 при проведении несанкц. земляных работ ООО «Лира» | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 500 |  |