Данные об аварийных отключениях в сетях

ОАО «Пятигорские электрические сети»

2014г.

| № п/п | Дата, время откл. | Дата, время вкл. | Наименование электросети (объекта) | Причина отключения | Мероприятия по устранению (в соответствии с актами расследования) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч, поквартально |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 квартал 2014г. |  |  |  |  |  | 6 429 кВт*ч |  |  |  |
| Январь 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13.01.2014 02ч.06мин | 13.01.2014 03ч.05мин | П/ст 307, Ф-61 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ПП-6 –РП-11 ( кабельная линия на балансе потребителя ОАО «Холод») | Замена участка кабеля | 205 |  |  |  |
| 2 | 16.01.2014 23ч.56мин | 17.01.2014 00ч.36мин | РП-4, Ф-44 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-13-ТП-100 | Замена участка кабеля | 674 |  |  |  |
| 3 | 30.01.2014 04ч.14мин | 30.01.2014 05ч.03мин | П/ст Горячеводск Ф-53 10кВ | Повреждение ВЛ 10кВ ТП-261-ТП-489 (сильный ветер, гололёдные образования) | Восстановление ВЛ | 1694 |  |  |  |
| Февраль 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19.02.2014 01ч.53мин | 19.02.2014 03ч.29мин | П/ст Горячеводск Ф-53 10кВ | Повреждение выхода на ВЛ 10кВ ТП-229-ТП-335 | Замена участка кабеля | 1186 |  |  |  |
| Март 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21.03.2014 09ч.49мин | 21.03.2014 10ч.53мин | П/ст Горячеводск Ф-53 10кВ | Повреждение изолятора ВЛ 10кВ ТП-215-ТП-445 из-за сильного ветра | Замена изолятора | 1432 |  |  |  |
| 6 | 21.03.2014 11ч.06мин | 21.03.2014 11ч.27мин | П/ст Горячеводск Ф-52 10кВ | Повреждение ВЛ 10кВ ТП-201-ТП-50 из-за сильного ветра падение веток на провода | Восстановление ВЛ | 307 |  |  |  |
| 7 | 27.03.2014 11ч.23мин | 27.03.2014 12ч.05мин | РП-4, Ф-44 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-12-ТП-13 при проведении несанкц. земляных работ ЧЛ Черников Д.М. по ул. Университетской | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 931 |  |  |  |
| 2 квартал 2014г. |  |  |  |  |  | 1 932 кВт*ч | 6 429 кВт*ч |  |  |
| Апрель 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 15.04.2014 11ч.48мин | 15.04.2014 11ч.55мин | П/ст Горячеводск Ф-54 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-54 | Замена участка кабеля | 440 |  |  |  |
| Май 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 04.05.2014 18ч.27мин | 04.05.2014 19ч.15мин | П/ст Лермонтовская Ф-73 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-193-ТП-346 | Замена участка кабеля | 99 |  |  |  |
| 10 | 29.05.2014 19ч.32мин | 29.05.2014 20ч.50мин | РП-23, Ф-340 10кВ | Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ ТП-139-ТП-340 | Замена изолятора | 336 |  |  |  |
| Июнь 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10.06.2014 09ч.30мин | 10.06.2014 10ч.20мин | РП-4, Ф-86 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-360-ТП-512 при проведении несанкционированных земляных работ предприятием ООО «СК «Магика-40» г.Пятигорск | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 563 |  |  |  |
| 12 | 30.06.2014 22ч.44мин | 30.06.2014 23ч.35мин | РП-22, Ф-27 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-27 | Замена участка кабеля | 494 |  |  |  |
| 3 квартал 2014г. |  |  |  |  |  | 5 290 кВт*ч | 6 429 кВт*ч |  |  |
| Июль 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11.07.2014 20ч.00мин | 11.07.2014 20ч.34мин | П/ст Горячеводск Ф-61 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ вых. на ВЛ ТП-81-ТП-254 | Замена участка кабеля | 870 |  |  |  |
| 14 | 22.07.2014 01ч.25мин | 22.07.2014 03ч.00мин | П/ст Горячеводск Ф-59 10кВ | ТП-406 концевая к ТП-334 | Замена концевой муфты | 1 944 |  |  |  |
| Август 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 05.08.2014 14ч.41мин | 05.08.2014 15ч.23мин | РП-1 Ф-3 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-130-ТП-484 при проведении несанкц. земляных работ ЧЛ Акопян А.Б. в районе автобусной остановки по ул. Калинина 67 | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 776 |  |  |  |
| Сентябрь 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 15.09.2014 18ч.40мин | 15.09.2014 20ч.01мин | РП-22, Ф-26 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-26 | Замена участка кабеля | 734 |  |  |  |
| 17 | 22.09.2014 21ч.00мин | 22.09.2014 21ч.58мин | п/ст Машук ВТ-101 | Повреждение КЛ 10кВ Ф-333 | Замена участка кабеля | 966 |  |  |  |
| 4 квартал 2014г. |  |  |  |  |  | 4 339 кВт*ч |  |  |  |
| Октябрь 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 30.11.2014 10ч.30мин | 30.11.2014 11ч.15мин | П/ст Горячеводск Ф-53 10кВ | Повреждение ВЛ 10кВ ТП-215-ТП-445 | Восстановление ВЛ | 1458 |  |  |  |
| 19 | 30.11.2014 16ч.23мин | 30.11.2014 17ч.37мин | П/ст Лермонтовская Ф-72, Ф-73 10кВ | На повреждении концевая муфта Ф-72 10кВ и повр. КЛ 10кВ ТП-193-ТП-346 | Замена концевой муфты и замена участка кабеля | 2 016 |  |  |  |
| Декабрь 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10.12.2014 23ч.02мин | 10.12.2014 00ч.01мин | РП-10 Ф-133 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-88-ТП-205 | Замена участка кабеля | 865 |  |  |  |
| 21 | 24.12.2014 08ч.20мин | 24.12.2014 09ч.17мин | П/ст Машук Ф-334 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-334 | Замена участка кабеля | - |  |  |  |