Данные об аварийных отключениях в сетях

ОАО «Пятигорские электрические сети»

2013г.

| № п/п | Дата, время откл. | Дата, время вкл. | Наименование электросети (объекта) | Причина отключения | Мероприятия по устранению (в соответствии с актами расследования) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч, поквартально |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 квартал 2013г. |  |  |  |  |  | 5 518 кВт*ч |  |  |
| Январь 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22.01.2013 0ч.16мин | 22.01.2013 0ч.36мин | ТП-170, Ф к ТП-84 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-84-ТП-308 | Замена участка кабеля | 426 |  |  |
| 2 | 24.01.2013 10ч.51мин | 24.01.2013 12ч.00мин | РП-21, Ф-143 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-429-ТП-434 при проведении несанкц. земляных работ ООО «Лира» | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 1320 |  |  |
| Февраль 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10.02.2013 13ч.18мин | 10.02.2013 13ч.57мин | РП-3, Ф-12 и Ф-117 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-214-ТП-436 и ТП-26-ТП-270 при несанкц. проведении земляных работ предприятием Пятигорский Водоканал | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 1742 |  |  |
| Март 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 23.03.2013 8ч.52мин | 23.03.2013 9ч.25мин | ПС Провал, Ф-105(А) 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-105 (А) | Замена участка кабеля | 510 |  |  |
| 5 | 24.03.2013 6ч.20мин | 24.03.2013 7ч.30мин | РП-22 Ф-42 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-14-ТП-164 | Замена участка кабеля | 1520 |  |  |
| 2 квартал 2013г. |  |  |  |  |  | 3 721 кВт*ч |  |  |
| Апрель 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11.04.2013 22ч.11мин | 11.04.2013 22ч.34мин | ПС Горячеводская, Ф-61 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-4 - ТП-185 | Замена участка кабеля | 894 |  |  |
| 7 | 24.04.2013 12ч.43мин | 24.04.2013 12ч.43мин | РП-14 Ф-108 10кВ РП-15 Ф-110 10кВ | Повреждение ОПН в яч. Ф-108 и Ф-110 10кВ | Замена ОПН | 0 |  |  |
| Май 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 16.05.2013 08ч.00мин | 16.05.2013 08ч.45мин | РП-3, Ф-97 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-190 - ТП-397 | Замена участка кабеля | 688 |  |  |
| 9 | 20.05.2013 11ч.43мин | 20.05.2013 12ч.10мин | РП-21 Ф-143 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-454-ТП-434 при несанкц. проведении земляных работ предприятием ЗАО «Лира» г.Пятигорск | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 579 |  |  |
| 10 | 22.05.2013 13ч.35мин | 22.05.2013 14ч.20мин | РП-10 Ф-133 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ Ф-133 при несанкц. проведении земляных работ предприятием ООО «Пятигорский молочный комбинат» г.Пятигорск | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 549 |  |  |
| Июнь 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 13.06.2013 06ч.00мин | 13.06.2013 07ч.00мин | ПС Горячеводская Ф-60 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-329 — ТП-333 (КЛ на балансе ОАО «Станкотерм») | Замена участка кабеля | 830 |  |  |
| 12 | 23.06.2013 14ч.02мин | 23.06.2013 14ч.39мин | РП-22 Ф-25 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-227 — ТП-123 | Замена участка кабеля | 181 |  |  |
| 3 квартал 2013г. |  |  |  |  |  | 3 365 кВт*ч |  |  |
| Июль 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 24.07.2013 13ч.10мин | 24.07.2013 14ч.10мин | РП-4, Ф-36 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-73-ТП-526 при несанкц. проведении земляных работ предприятием ООО «ПМКСтройСоюз» г.Пятигорск | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 1 292 |  |  |
| 14 | 25.07.2013 03ч.55мин | 25.07.2013 4ч.52мин | РП-3, Ф-118 10кВ | На повр. выход на ВЛ 10кВ ТП-109-ТП-85 | Замена муфты | 540 |  |  |
| Август 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 07.09.2013 17ч.26мин | 07.09.2013 18ч.50мин | РП-21, Ф-145 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-465-ТП-314 | Замена участка кабеля | 624 |  |  |
| 16 | 14.09.2013 10ч.51мин | 14.09.2013 11ч.20мин | РП-4, Ф-36 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-53-ТП-4 при проведении несанкц. земляных работ предприятием Пятигорский Водоканал | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 427 |  |  |
| 17 | 14.09.2013 11ч.05мин | 14.09.2013 11ч.25мин | РП-4, Ф-44 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-53-ТП-9 при проведении несанкц. земляных работ предприятием Пятигорский Водоканал | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 482 |  |  |
| 4 квартал 2013г. |  |  |  |  |  | 2588 кВт*ч |  |  |
| Октябрь 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 09.10.2013 08ч.13мин | 09.10.2013 08ч.50мин | ПС Провал, Ф-106 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-106 при проведении несанкц. земляных работ предприятием ООО «Молла» | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 437 |  |  |
| 19 | 29.10.2013 10ч.30мин | 29.10.2013 10ч.30мин | РП-20, Ф-68 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-68 при проведении несанкц. земляных работ предприятием Пятигорский Водоканал | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | - |  |  |
| Ноябрь 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 11.11.2013 14ч.18мин | 11.11.2013 14ч.48мин | РП-21, Ф-143 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-434-ТП-454 при проведении несанкц. земляных работ предприятием ЗАО «Лира» | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 651 |  |  |
| 21 | 13.11.2013 16ч.08мин | 13.11.2013 16ч.39мин | РП-12, Ф-10 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-160-ТП-161 при проведении несанкц. земляных работ предприятием ЮгЭнергоРемонт | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 322 |  |  |
| Декабрь 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 19.12.2013 08ч.01мин | 19.12.2013 08ч.33мин | РП-22, Ф-25 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-17 — ТП-123 | Замена участка кабеля | 443 |  |  |
| 23 | 27.12.2013 19ч.05мин | 27.12.2013 21ч.30мин | ПС Скачки-2 Ф-80 6кВ | Повреждение ВЛ 6кВ ТП-150-ТП-129 в результате взрыва у здания ГИБДД г.Пятигорска | Направлена информация в Ростехнадзор, МЧС по г.Пятигорску | 735 |  |  |