Данные об аварийных отключениях в сетях

ОАО «Пятигорские электрические сети»

| № п/п | Дата, время откл. | Дата, время вкл. | Наименование электросети (объекта) | Причина отключения |  | Мероприятия по устранению (в соответствии с актами расследования) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч, поквартально |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 квартал 2010г. |  |  |  |  |  |  | 2 995 кВт*ч |
| Январь 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 19.01.2010 02ч.27мин | 19.01.2010 11ч.04мин | п/ст Бештаугорец Ф-213 10кВ | Из-за стихийных явлений обрыв проводов ВЛ-10кВ |  | Строительство нового участка ВЛ 10кВ Ф-213 | 180 кВт*ч |
| 2 | 19.01.2010 17ч.29мин | 19.01.2010 17ч.50мин | РП-3, Ф-12 10кВ | В результате падения дерева обрыв проводов ВЛ 10кВ ТП-11-ТП-382 |  | Вырубка аварий ных деревьев в охранной зоне ВЛ. | 700 кВт*ч |
| 3 | 19.01.2010 17ч.55мин | 20.01.2010 05ч.47мин | п/ст Бештаугорец Ф-213 10кВ | В результате падения дерева обрыв проводов ВЛ-10 кВ |  | Строительство нового участка ВЛ 10кВ Ф-213 | 1380 кВт*ч |
| 4 | 25.01.2010 21ч.36мин | 25.01.2010 22ч.56мин | РП-12, Ф-16 10кВ | Из-за стихийных явлений падение 3х опор ВЛ 10кВ ТП-139 – ТП-340 |  | Замена стоек опор и замена провода на СИП-3 | 200 кВт*ч |
| Февраль 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 27.02.2010 10ч.56мин | 27.02.2010 12ч.02мин | РП-21, Ф-145 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-221-ТП-314 в результате несанкц. проведения земляных работ Пащенко В.П |  | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт. | 500 кВт*ч |
| Март 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01.03.2010 14ч.50мин | 01.03.2010 15ч.25мин | ПС Лермонтовская Ф-75 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-337-ТП-352 |  | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт. | 35 кВт*ч |
| 2 квартал 2010г. |  |  |  |  |  |  | 3 670 кВт*ч |
| Апрель 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02.04.2010 21ч.13мин | 02.04.2010 21ч.49мин | ПС Горячеводская Ф-61 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-61 |  | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт. | 1300 кВт*ч |
| 8 | 05.04.2010 13ч.46мин | 05.04.2010 15ч.05мин | ПС Лермонтовская Ф-74 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-242-ТП-395 в результате оползневых явлений в районе ПС Лермонтовская |  | Вынос участка КЛ-10 кВ из района оползня | 170 кВт*ч |
| 9 | 05.04.2010 16ч.55мин | 05.04.2010 17ч.30мин | ПС Лермонтовская Ф-104 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-104 в результате оползневых явлений в районе ПС Лермонтовская |  | Вынос участка КЛ-10 кВ из района оползня | 700 кВт*ч |
| 10 | 05.04.2010 16ч.55мин | 05.04.2010 17ч.30мин | ПС Лермонтовская Ф-112 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-112 в результате оползневых явлений в районе ПС Лермонтовская |  | Вынос участка КЛ-10 кВ из района оползня | 550 кВт*ч |
| Май 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 25.05.2010 9ч.57мин | 25.05.2010 10ч.18мин | ПС Горячеводская, Ф-61 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-4-ТП-196 при проведении несанкц. земляных работ предприятием ООО «Связь С» | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт. |  | 450 кВт*ч |
| Июнь 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 02.06.2010 10ч.30мин | 02.06.2010 11ч.09мин | РП-13, Ф-96 6 кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-443-ПП-5 при проведении несанкц. земляных работ предприятием ООО «Кавминдорстрой» | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт. |  | 500 кВт*ч |
| 3 квартал 2010г. |  |  |  |  |  |  | 4200 кВт*ч |
| Июль 2010г. |  |  |  |  |  |  | - |
| Август 2010г. |  |  |  |  |  |  | - |
| Сентябрь 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 09.09.2010 22ч.20мин | 09.09.2010 23ч.05мин | ПС 307, Т-3 | Повреждение Т-3 | Устранение течи масла |  | 4200 кВт*ч |
| 4 квартал 2010г. |  |  |  |  |  |  | 12 300 кВт*ч |
| Октябрь 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08.10.2010 02ч.16мин | 08.10.2010 03ч.03мин | РП-12, Ф-336 10кВ | Попадание животного в РУ-10 кВ ТП-427 (ТП-427 находится на балансе завода мин.вод) | Заделать цементным раствором места ввода КЛ в ТП-427 |  | 150 кВт*ч |
| 15 | 09.10.2010 0ч.31мин | 09.10.2010 01ч.05мин | ПС Горячеводская, Ф-59 10кВ | Наброс на ВЛ 10кВ, фидер вкл. на повтор по ТУ | Проведён дневной осмотр ВЛ 10кВ, замечаний нет |  | 400 кВт*ч |
| 16 | 19.10.2010 8ч.04мин | 19.10.2010 8ч.55мин | ПС Горячеводская, Ф-59 10кВ | Попадание птиц на ВЛ 10кВ | Замена провода на СИП-3 ( прохождение участка ВЛ вблизи с полигоном ТБО) |  | 850 кВт*ч |
| 17 | 22.10.2010 9ч.52мин | 22.10.2010 10ч.32мин | ПС Скачки-2, Ф-81 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ Ф-81 при проведении несанкц. земляных работ предприятием АО «Контурстройтрест» | Замена участка КЛ-6 кВ с монтажом соединительных муфт |  | 400 кВт*ч |
| 18 | 24.10.2010 12ч.17мин | 24.10.2010 13ч.14мин | ПС Горячеводская, Ф-53 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ от ТП-229 выход на ВЛ ТП-229-ТП-335 при проведении несанкц. земляных работ гр. Петровым Н.Н. | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт. |  | 1900 кВт*ч |
| 19 | 29.10.2010 11ч.42мин | 29.10.2010 12ч.04мин | ПС Горячеводская,Ф-56 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-56 | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт. |  | 700 кВт*ч |
| 20 | 29.10.2010 13ч.00мин | 29.10.2010 13ч.56мин | РП-3, Ф-118 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-41-ТП-144 при проведении земляных работ предприятием ОАО «Пятигорск-горгаз» | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт |  | 1700 кВт*ч |
| 21 | 29.10.2010 16ч.24мин | 29.10.2010 17ч.25мин | ПС Машук, Ф-334 10кВ | Повреждение ОПН в ячейки Ф-334 ПС Машук (ПС Машук находится на балансе ФСК ЕЭС МЭС Юга) |  |  | 400 кВт*ч |
| Ноябрь 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5.11.2010 10ч.48мин | 5.11.2010 12ч.28мин | РП-22, Ф-26 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-291-ТП-292 при проведении несанкц. земляных работ предприятием ООО «Глобус строительное развитие» | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт |  | 1200 кВт*ч |
| 23 | 10.11.2010 16ч.02мин | 10.11.2010 16ч.26мин | ПС Б.Ромашка 35/10 кВ, Т-31 | Откл. МВ Т-31 | Замена устаревшего оборудования |  | 1600 кВт*ч |
| 24 | 15.11.2010 11ч.48мин | 15.11.2010 12ч.43мин | ПС Лермонтовская Ф-111 10кВ | Повр. КЛ 10кВ Ф-111 | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт. |  | 1200 кВт*ч |
| 25 | 23.11.2010 12ч.02мин | 23.11.2010 12ч.34мин | ТП-521, ТП-202, ТП-473, ТП-308 | Отключение посторонними лицами ВН в ТП-521 в сторону ТП-210 и сторону ТП-202 | Установить дополнительные замки |  | 200 кВт*ч |
| Декабрь 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 02.12.2010 15ч.10мин | 02.12.2010 15ч.45мин | РП-3, Ф-117 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-18-ТП-214 при проведении несанкц. земляных работ Золотарёвым С.Ю. | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт. |  | 300 кВт*ч |
| 27 | 29.12.2010 12ч.00мин | 29.12.2010 12ч.34мин | ПС ГорячеводскаяФ-54 10кВ | Повр. КЛ 10кВ Ф-54 | Замена участка КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт. |  | 1300 кВт*ч |