Данные об аварийных отключениях в сетях

ОАО «Пятигорские электрические сети»

2011г.

| № п/п | Дата, время откл. | Дата, время вкл. | Наименование электросети (объекта) | Причина отключения | Мероприятия по устранению (в соответствии с актами расследования) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч, поквартально |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 квартал 2011г. |  |  |  |  |  | 11 325 кВт*ч |  |
| Январь 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.01.2011 04ч.04мин | 04.01.2011 04ч.22мин | п/ст Горячеводская Ф-61 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-80-ТП-196 | Замена участка кабеля | 325 |  |
| 2 | 12.01.2011 23ч.50мин | 13.01.2011 14ч.04мин | РП-12 Ф-16 10кВ | Повреждение ВЛ 10кВ ТП-340-ТП-139 | Замена вязки проводов | 240 |  |
| 3 | 14.01.2011 10ч.44мин | 14.01.2011 11ч.10мин | п/ст Горячеводская Ф-52 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-201-ТП-246 | Замена участка кабеля | 1000 |  |
| 4 | 14.01.2011 11ч.53мин | 14.01.2011 12ч.28мин | РП-3 Ф-93 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-93 при проведении несанкц. земляных работ гр. Навродовым М.А. | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 600 |  |
| 5 | 17.01.2011 21ч.30мин | 17.01.2011 22ч.00мин | РП-3 Ф-117 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-18-ТП-214 | Замена соединительной муфты | 450 |  |
| 6 | 22.01.2011 2ч.14мин | 22.01.2011 2ч.55мин | РП-3 Ф-8 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-25-ТП-67 | Замена участка кабеля | 300 |  |
| 7 | 25.01.2011 5ч.22мин | 25.01.2011 8ч.30мин | РП-21 Ф-143 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-454-РП-15 | Замена участка кабеля | 1500 |  |
| Февраль 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 24.02.2011 3ч.02мин | 24.02.2011 3ч.33мин | п/ст Горячеводск Ф-56 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-56 | Замена участка кабеля | 450 |  |
| Март 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.03.2011 16ч.44мин | 2.03.2011 16ч.57мин | п/ст Б.Ромашка 110/10 Ф-135 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-400-ТП-481 | Замена участка кабеля | 60 |  |
| 10 | 19.03.2011 2ч.19мин | 19.03.2011 5ч.00мин | п/ст Скачки-1 Ф-602 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-163-ТП-392 | Вынос участка КЛЭП из зоны агрессивной почвы | 2000 |  |
| 11 | 28.03.2011 9ч.29мин | 28.03.2011 10ч.20мин | п/ст Горячеводская Ф-60 10кВ | Повреждение оборудования ТП-330 (ТП-330 находится на балансе ООО «Кавминпрод») | Перераспре-деление нагрузок в РУ-0,4 кВ ТП-330, установка приборов контроля за нагрузкой | 900 |  |
| 12 | 28.03.2011 14ч.20мин | 28.03.2011 15ч.24мин | п/ст Б.Ромашка 110/10 кВ Ф-5 В-I, Ф-27 B-II на п/ст Б.Ромашка 35/10 кВ | На повреждении КЛ 10кВ Ф-5 В-I, Ф-27 B-II | Замена участка кабеля | 3500 |  |
| 2 квартал 2011г. |  |  |  |  |  | 7 950 кВт*ч |  |
| Апрель 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.04.2011 12ч.54мин | 2.04.2011 13ч.10мин | п/ст Скачки-2 Ф-127 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-498-ТП-387 | Замена участка кабеля | 300 |  |
| 14 | 2.04.2011 12ч.48мин | 2.04.2011 13ч.26мин | п/ст Скачки-2 Ф-123 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ Ф-123 | Замена участка кабеля | 450 |  |
| 15 | 26.04.2011 15ч.57мин 15ч.25мин | 26.04.2011 18ч.5мин 19ч.10мин | РП-15 Ф-109, Ф110 10 кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-109 и Ф-110 при проведении несанкц. земляных работ представителями Кавминводских очистных сооружений. | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 3700 |  |
| Май 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 5.05.2011 19ч.22мин | 5.05.2011 19ч.47мин | РП-22 Ф-47, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-47 | Замена участка кабеля | 300 |  |
| 17 | 17.05.2011 14ч.55мин | 17.05.2011 15ч.47мин | РП-5 Ф-611 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-115 – ТП-174 | Замена участка кабеля | 700 |  |
| 18 | 21.05.2011 21ч.05мин | 21.05.2011 21ч.17мин | РП-4 Ф-44, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-44 | Замена участка кабеля | 450 |  |
| 19 | 26.05.2011 10ч.38мин | 26.05.2011 11ч.18мин | РП-4 Ф-35, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-35 при несанкц. проведении земляных работ гр. Лаланян Т.С. | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 250 |  |
| Июнь 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 7.06.2011 4ч.10мин | 7.06.2011 5ч.40мин | РП-4 Ф-36, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-45-ТП-526 при реконструкции ул.Первомайская | Замена участка кабеля | 800 |  |
| 21 | 9.06.2011 14ч.42мин | 9.06.2011 15ч.50мин | РП-4 Ф-85, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-6-ТП-7 при несанкц. проведении земляных работ | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 800 |  |
| 22 | 13.06.2011 21ч.13мин | 13.06.2011 21ч.26мин | п/ст Горячеводская Ф-50, 10кВ | Повреждение КЛ 10 кВ Ф-50 | Замена участка кабеля | 200 |  |
| 3 квартал 2011г. |  |  |  |  |  | 4 150 кВт*ч |  |
| Июль 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5.07.2011 11ч.30мин | 5.07.2011 12ч.23мин | п/ст Горячеводская Ф-53, 10 кВ | Попадание птиц на ВЛ 10кВ ТП-303-ТП-272 | Замена проводов на СИП-3 (ВЛЗ) | 1200 |  |
| 24 | 15.07.2011 14ч.26мин | 15.07.2011 15ч.01мин | РП-12 Ф-10, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-286-ТП-425 | Замена участка кабеля | 250 |  |
| 25 | 27.07.2011 9ч.30мин | 27.07.2011 9ч.51мин | РП-3 Ф-119, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-41-ТП-107 при несанкц. проведении земляных работ жителями ул. Куйбышева 42 | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 500 |  |
| Август 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 19.08.2011 9ч.21мин 9ч.48мин | 19.08.2011 10ч.17мин 10ч.17мин | РП-14 Ф-108 10кВ Ф-107 10кВ | Повреждение КЛ 10 кВ Ф-108 и Ф-107 при проведении земляных работ представителями ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | Направлено предписание и документы в Ростехнадзор в соответствии с КоАП РФ | 2000 |  |
| Сентябрь 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 7.09.2011 1ч.33мин | 7.09.2011 2ч.32мин | РП-22, Ф-26 10кВ, РП-12, Ф-339 10кВ | Попадание животного (ласки) в ТП-117 и повреждение оборудования, ТП-117 находится на балансе филиала РТРС «Ставропольский КРТПЦ» | Выдано предписание о срочном проведении ремонта строительной части ТП | 200 |  |
| 4 квартал 2011г. |  |  |  |  |  |  | 3 300 кВт*ч |
| Октябрь 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 29.10.2011 6ч.30мин. | 29.10.2011 7ч.02мин. | ПС Лермонтовская МВ Т-101, Ф-73 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-193-ТП346 | Замена участка кабеля | 1100 |  |
| Ноябрь 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 23.11.2011 11ч.50мин. | 23.11.2011 12ч.50мин. | РП-23, Ф-341 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-22-ТП-376 | Замена участка кабеля | 1000 |  |
| Декабрь 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21.12.2011 10ч.10мин. | 21.12.2011 11ч.03мин. | ПС Б.Ромашка 110/10 кВ Ф-135 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-400-ТП-291 при проведении несанкц. земляных работ сторонней организацией (ГУ МВД России по СКФО г.Пятигорск) | Замена участка кабеля | 1200 |  |
| 31 | 27.12.2011 16ч.28мин. 17ч.59мин. 18ч.42мин. | 27.12.2011 16ч.30мин 18ч.42мин 18ч.49мин | ПС Лермонтовская 110/10 кВ С-101 (на балансе Филиала ОАО «МРСК СК»- «Ставрополь-энерго» | Неисправность РЗА на ПС Лермонтовская | Направлено обращение к руководству Филиала ОАО «МРСК СК»- «Ставрополь-энерго» о принятии неотложных мер и предотвращению повторных отключений | 7215 в расчёте надёжности не учитывается т.к. связан с отключением в сетях смежной сетевой организации |  |