Данные об аварийных отключениях в сетях

ОАО «Пятигорские электрические сети»

2017г.

| Количество отключений | Дата, время откл. | Дата, время вкл. | Наименование электросети (объекта) | Причина отключения | Мероприятия по устранению (в соответствии с актами расследования) | Объём недопостав-ленной электроэнергии кВт/ч, поквартально |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I квартал 2017г. |  |  |  |  |  | 5 379 кВт*ч |
| Январь 2017г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13.01.2017 09 ч. 26 мин | 13.01.2017 10 ч.08 мин | РП-20, Ф-137, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-95-ТП-156 | Замена участка кабеля | 495 |
| 2 | 30.01.2017 01 ч. 28 мин | 30.01.2017 01ч.57мин | РП-3, Ф-11, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-490-ТП-491 | Замена участка кабеля | 438 |
| Февраль 2017г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.02.2017 18ч.32мин | 10.02.2017 19ч.26мин | РП-3, Ф-32, 10кВ | Повреждение КЛ 0.4кВ ТП-71-ТП-186 | Замена участка кабеля | 1263 |
| 2 | 15.02.2017 04ч.20мин | 15.02.2017 05ч.41мин | п/ст Лермонтовская Ф-72, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-525-ТП-491 | Замена участка кабеля | 1482 |
| Март 2017г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21.03.2017 06ч.00мин | 21.03.2017 07ч.03мин | РП-3 Ф-11, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-490-ТП-539 | Замена участка кабеля | 754 |
| 2 | 22.03.2017 05ч.54мин | 22.03.2017 06ч.53мин | П\ст Горячеводская Ф-53, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-76-ТП-54 | Замена участка кабеля | 947 |

| II квартал 2017г. |  |  |  |  |  | 5 238 кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель 2017г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04.04.2017 09 ч. 03 мин. | 04.04.2017 10 ч. 10 мин. | РП-21, Ф-143 , 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ПП-16-ТП-487 | Замена участка кабеля | 1 382 |
| 2 | 12.04.2017 18 ч. 21 мин. | 12.04.2017 18 ч. 40 мин. | РП-2, Ф-17, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП-23-ПТ-6 | Замена участка кабеля | 250 |
| Май 2017г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03.05.2017 11 ч.16 мин | 03.05.2017 12 ч.26 мин | РП-4, Ф-44, 10кВ | Повреждение КЛ 10 кВ Ф-44 | Замена участка кабеля | 1 407 |
| 2 | 19.05.2017 23 ч.48 мин | 20.05.2017 00 ч.32 мин | РП-22, Ф-27, 10кВ | Повреждение КЛ 10кВ Ф-27 | Замена участка кабеля | 436 |
| Июнь 2017г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 07.06.2017 15 ч.25 мин | 07.06.2017 15 ч.56 мин | РП-19, Ф-70, 10кВ | Аварийный выход из строя КЛ 10кВ ТП-3-ТП-182 | Замена участка кабеля | 651 |
| 2 | 10.06.2017 06 ч.55 мин | 10.06.2017 07 ч.31 мин | П\ст Б.Ромашка 110/10 Ф-135 , 10кВ | Аварийный выход из строя КЛ 10кВ ТП-19-ТП-283 | Замена участка кабеля | 180 |
| 3 | 22.06.2017 15 ч. 25 мин. | 22.06.2017 15 ч. 55 мин. | П\ст Скачки II , Ф-127, 6кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-387-ТП-569 | Замена участка кабеля | 932 |